## Resistividade
Sondagem Geoelétrica
Espaçamento | Direção |  |  |  |  | Profundidade
| A [ohm] | B [ohm] | C [ohm] | D [ohm] | E [ohm]
1 | 79.2592 | 79.2592 | 79.2592 | 79.2592 | 79.2592 | 0.3
2 | 38.7542 | 38.7542 | 38.7542 | 38.7542 | 38.7542 | 0.3
4 | 17.0694 | 17.0694 | 17.0694 | 17.0694 | 17.0694 | 0.3
6 | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 0.3
8 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 0.3
12 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 0.3
16 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3727 | 0.3
22 | 0.83195 | 0.83195 | 0.83195 | 0.83195 | 0.83195 | 0.3
32 | 0.52223 | 0.52223 | 0.52223 | 0.52223 | 0.52223 | 0.3
Resistividade
Espaçamento | Direção |  |  |  |  | Média
| A [ohm] | B [ohm] | C [ohm] | D [ohm] | E [ohm]
1 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996
2 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974
4 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858
6 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696
8 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
12 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361
16 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276
22 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
32 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Desvios
Espaçamento | Direção
| A [%] | B [%] | C [%] | D [%] | E [%]
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 1.325e-14% | 1.325e-14% | 1.325e-14% | 1.325e-14% | 1.325e-14%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 1.236e-14% | 1.236e-14% | 1.236e-14% | 1.236e-14% | 1.236e-14%
32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Modelo Geoelétrico
rô1 | 1000 | ohm.m | 1 | -0.06244
rô2 | 200 | ohm.m | 2 | 0.0084128
K | 0.66667 |  | 3 | -0.0018623
|  |  | 4 | 0.00054655
M0 | 0.77808 |  | 5 | -0.00019037
|  |  | 6 | 7.427e-05
rômed | 778.0764 | ohm.m | 7 | -3.1393e-05
|  |  | 8 | 1.4082e-05
H1 | 5 | metros | 9 | -6.6138e-06
|  |  | 10 | 3.2213e-06
|  |  | 11 | -1.6161e-06
|  |  | 12 | 8.3089e-07
|  |  | 13 | -4.361e-07
|  |  | 14 | 2.3295e-07
|  |  | 15 | -1.2634e-07
|  |  | 16 | 6.9437e-08
|  |  | 17 | -3.861e-08
|  |  | 18 | 2.1691e-08
|  |  | 19 | -1.2299e-08
|  |  | 20 | 7.0318e-09

## Memória
Parâmetro | Equação | Comentário |  | Valor | Unid
PARÂMETROS DE ENTRADA
ρm | Conforme ABNT NBR 7117-1 | Resistividade aparente |  | 448 | Ω.m
ρ1 |  | Resistividade da primeira camada do solo |  | 472 | Ω.m
ρa |  | Resistividade aparente |  | 445 | Ω.m
ρs |  | Resistividade da brita |  | 3000 | Ω.m
Icft |  | Corrente de falta fase-terra |  | 871 | A
Tf |  | Tempo de falta |  | 0.5 | s
Cm |  | Dimensão da malha na direção X |  | 57 | m
Lm |  | Dimensão da malha na direção Y |  | 41 | m
H |  | Profundidade do aterramento |  | 0.5 | m
Dca | Cordoalha 50mm² | Diâmetro do condutor de aterramento |  | 0.01433 | m
Nh |  | Quantidade de hastes |  | 12 | um
Lh |  | Tamanho da haste de aterramento |  | 3 | m
D |  | Distância considerada para o cálculo de potencial |  | 5 | m
Rch | Conforme ABNT NBR 15751 | Resistência considerada do corpo humano |  | 1000 | Ω
Ncp |  | Número de condutores paralelos |  | 18 | Unid
Ncj |  | Número de condutores de junção |  | 13 | Unid
PARÂMETROS CALCULADOS
S | S=X.Y | Área do aterramento |  | 2337 | m²
R |  | Raio do circulo equivalente da malha |  | 27.2744 | m²
Dx | Dx=Cm/Ncp | Espaçamento médio entre os condutores |  | 3.1667 | m
Dy | Dy=Lm/Ncj | Espaçamento médio entre os condutores |  | 3.1538 | m
Lcm | Lcm=1,05*((Cm*Ncj)+(Lm*Ncp)) | Comprimento dos condutores da malha |  | 1552.95 | m
Kmp |  | Coeficiente de ajuste para condutores principais |  | 0.29916
Kmj |  | Coeficiente de ajuste para os condutores de junção |  | 0.3533
Ksp |  | Coeficiente de ajuste para os condutores principais |  | 0.48068
Ksj |  | Coeficiente de ajuste para os condutores secundários |  | 0.46952
Kip | Kip=0,65+0,172*Ncp | Coeficiente Ki para os condutores principais |  | 3.746
Kij | Kij=0,65+0,172*Ncj | Coeficiente Ki para os condutores secundários |  | 2.886
Lc |  | Condutor mínimo do condutor de aterramento |  | 592.2204 | m
Epa |  | Tensão máxima de passo |  | 3133.8973 | V
Eper |  | Tensão de passo na periferia da malha |  | 476.6753 | V
Etm |  | Tensão máxima de toque |  | 902.2683 | V
Ete |  | Tensão de toque existente |  | 296.6688 | V
Ich |  | Corrente máxima de choque |  | 164.0488 | mA
Ipmsb |  | Corrente de choque existente devido à tensão de passo, caso sem brita, na periferia da malha |  | 124.3933 | mA
Ipmcb |  | Corrente de choque existente devido à tensão de passo, caso com brita, na periferia da malha |  | 21.8338 | mA
Itmsb |  | Corrente de choque devido à tensão de toque existente, sem brita |  | 173.6937 | mA
Itmcb |  | Corrente de choque devido à tensão de toque existente, com brita |  | 47.7881 | mA
Ia |  | Corrente mínima de acionamento do relé de terra |  | 145.3287 | A
∆Ec |  | Potenciais da região externa à malha |  | 77.4333 | V
Rcm |  | Resistência da malha de terra |  | 4.3655 | Ω
Rh | Calculado por meio de software | Resistência da associação de hastes |  | 16.3 | Ω
Rmu |  | Resistência mútua dos cabos e eletrodos verticais |  | 0.43417 | Ω
Rtm |  | Resistência total da malha |  | 3.5848 | Ω
Obs: Utiliza-se o maior produto entre Kmp*Kip e Kmj*Kij em Km e Ki no cálculo do Lc, Eper, Etm e Ete
Teste de adequação da malha escolhida
Comprimento da malha maior que o mínimo |  |  | Lcm>lc | Verdadeiro
Tensão de passo na periferia menor que a tensão máxima de passo |  |  | Epa>Eper | Verdadeiro
Tensão de toque menor que a máxima tensão de toque |  |  | Etm>Ete | Verdadeiro
Corrente de choque existente devido à tensão de passo, sem brita, na periferia da malha |  |  | Ipmsb<Ich | Verdadeiro
Corrente de choque existente devido à tensão de passo, com brita, na periferia da malha |  |  | Ipmcb<Ich | Verdadeiro
Corrente de choque devido à tensão de toque existente, sem brita |  |  | Itmsb<Ich | Falso
Corrente de choque devido à tensão de toque existente, com brita |  |  | Itmcb<Ich | Verdadeiro
Tensão na periferia menor que a tensão máxima de toque |  |  | ΔEc<Etm | Verdadeiro
Portanto, dado os parâmetros mostrados neste memorial, as dimensões e arranjo da malha se mostram adequadas
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais – LTC – 9a ed., 2017
R
R=√(𝑆/π)
Kmp= )
Kmp=1/(2∗π)∗ln⁡(〖𝐷𝑥〗^2/(4∗π∗(𝑁𝑐𝑝−1)∗𝐻∗𝐷𝑐𝑎) )
Kmp= )
Kmp=1/(2∗π)∗ln⁡(〖𝐷𝑦〗^2/(4∗π∗(𝑁𝑐𝑗−1)∗𝐻∗𝐷𝑐𝑎) )
Ksp=
Ksp=1/π∗{1/(2∗𝐻)+1/(𝐷𝑥+𝐻)+(ln⁡[0,655∗(𝑁−1)−0,328])/〖𝐷𝑥〗^2 }
Ksj=
Ksj=1/π∗{1/(2∗𝐻)+1/(𝐷𝑦+𝐻)+(ln⁡[0,655∗(𝑁−1)−0,328])/〖𝐷𝑦〗^2 }
𝐿𝑐=(𝐾_𝑚∗𝐾_𝑖∗𝜌_𝑚∗𝐼_𝑐𝑓𝑡∗√(𝑇_𝑓 ))/(0,116+0,174∗𝜌_𝑠 )
𝐸𝑝𝑎=(116+0,7∗𝜌_𝑠)/√(𝑇_𝑓 )
𝐸𝑝𝑎=(𝐾_𝑠∗𝐾_𝑖∗𝜌_1∗𝐼_𝑐𝑓𝑡)/𝐿_𝑐𝑚
𝐸𝑡𝑚=(116+0,174∗𝜌_𝑠)/√(𝑇_𝑓 )
𝐸𝑡𝑒=(𝐾_𝑚∗𝐾_𝑖∗𝜌_1∗𝐼_𝑐𝑓𝑡)/𝐿_𝑐𝑚
𝐼𝑐ℎ=116/√(𝑇_𝑓 )
𝐼𝑝𝑚𝑠𝑏=(1000∗𝐸_𝑝𝑒𝑟)/(1000+6∗𝜌_1 )
𝐼𝑝𝑚𝑐𝑏=(1000∗𝐸_𝑝𝑒𝑟)/(1000+6∗〖(𝜌〗_1+𝜌_𝑠))
𝐼𝑝𝑚𝑠𝑏=(1000∗𝐸_𝑡𝑒)/(1000+1,5∗𝜌_1 )
𝐼𝑝𝑚𝑐𝑏=(1000∗𝐸_𝑡𝑒)/(1000+1,5∗(𝜌_1+𝜌_𝑠))
𝑖𝑎=((𝑅_𝑐ℎ+1,5+𝜌_𝑠 )∗9∗𝐿_𝑐𝑚)/(1000∗𝐾_𝑚∗𝐾_𝑖∗𝜌_1 )
∆𝐸𝑐=[𝐾_(𝑐(𝑥))−𝐾_(𝑐(𝑥−1)) ]∗(𝜌_1∗𝐼_𝑐𝑓𝑡)/𝐿_𝑐
𝑅𝑚𝑐=𝜌_𝑎/(4∗𝑅)+𝜌_𝑎/𝐿_𝑐𝑚
𝑅𝑚𝑢=𝜌_𝑎/(𝜋∗𝐿_𝑐𝑚 )∗[𝑙𝑛((2∗𝐿_𝑐𝑚)/𝐿_𝑡ℎ +(𝑘_1∗𝐿_𝑐𝑚)/√𝑆−𝐾_2+1)]
𝑅𝑡𝑚=(𝑅_𝑐𝑚∗𝑅_ℎ−𝑅_𝑚𝑢^2)/(𝑅_𝑐𝑚+𝑅_ℎ−𝑅_𝑚𝑢 )

## Auxiliar
N |  |  | Kc | Kc-1
2 | 1.7895 | 1.6316 | 2.5493 | 2.4378 | 12
3 | 1.5263 | 1.4211 |  |  | 11
4 | 1.3947 | 1.3158 |  |  | 10
5 | 1.3158 | 1.2526 |  |  | 9
6 | 1.2632 | 1.2105 |  |  | 8
7 | 1.2256 | 1.1805 |  |  | 7
8 | 1.1974 | 1.1579 |  |  | 6
9 | 1.1754 | 1.1404 |  |  | 5
10 | 1.1579 | 1.1263 |  |  | 4
11 | 1.1435 | 1.1148 |  |  | 3
12 | 1.1316 | 1.1053 |  |  | 2
13 | 1.1215 | 1.0972
14 | 1.1128 | 1.0902
15 | 1.1053 | 1.0842
16 | 1.0987 | 1.0789
17 | 1.0929 | 1.0743